## Toelichting
|  |  | Onderd. | Categ. | Onderwerp | Basis | Aanvullend | Niet opgenom.
|  |  | F | A | Perslucht |  | x
Dit is het wijzigingenoverzicht van de nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML). Dit document bevat de verschillen voor de zorgsector t.o.v. de oude EML (versie 2019). De nieuwe maatregelen zijn verdeeld in drie categoriën (zie tabel rechts): Basis: gebouwgebonden maatregelen (G) en veel voorkomende faciliteiten (F) Aanvullend: minder vaak voorkomende faciliteiten (F) en processen (P) Niet opgenomen: faciliteiten (F) en processen (P) die zelden voorkomen in de zorg. De beoordeling van de basis en aanvullende maatregelen staat beschreven op het tabblad Wijzigingenoverzicht. We geven eerst de nieuwe maatregel, dan de oude maatregel en tot slot wat er wijzigt. Dit kan betrekking hebben op de volgende zaken: ● Moment van uitvoer (voorbeeld: van zelfstandig naar natuurlijk moment) ● Economische randvoorwaarde (voorbeeld: pas van toepassing bij x branduren) ● Technische randvoorwaarde (voorbeeld: niet van toepassing indien ruimte ongeschikt) |  |  | F | B | Stoom |  | x
|  |  | F | C | Aandrijvingen | x
|  |  | F | D | Productkoeling | x
|  |  | F | E | Grootkeukenapparatuur | x
|  |  | F | F | Ovens |  |  | x
|  |  | F | G | Terreinverlichting | x
|  |  | F | H | Zwembad |  | x
|  |  | F | I | Serverruimte | x
|  |  | F | J | Roltrap | x
|  |  | F | K | Zonnepanelen | x
|  |  | P | A | Natlakspuitcabines |  |  | x
|  |  | P | B | Drogen |  |  | x
|  |  | P | C | Procesbaden |  |  | x
De beschrijving en randvoorwaarden van nieuwe maatregelen zijn hier te vinden. |  |  | P | D | Procesapparatuur |  | x
Daarnaast is er nog een extra overzicht voor alle verlichtingsmaatregelen. Hierin zie je in één oogopslag wat je met de verlichting moet doen. Tot slot is er een tabblad met alle vervallen erkende maatregelen. |  |  | P | E | Proceswarmte |  | x
|  |  | P | F | Proceskoeling |  |  | x
|  |  | P | G | Veehouderijen |  |  | x
|  |  | P | H | Datacentrum |  | x
|  |  | G | A | Energiebeheersysteem | x
|  |  | G | B | Isolatie van de schil | x
1. Nieuw: Isolatie plat dak (GB2 en GB4) 2. Nieuw: bijplaatsen van warmtepomp naast verwarmingsketel (GC2) 3. Meer maatregelen voor verlichting: bijna alles moet naar led (GF1 t/m 15) |  | MPZ verwerkt de nieuwe EML in de CO2-Reductietool versie 2.0. We streven ernaar deze vóór 1 juli 2023 beschikbaar te stellen. Je kunt versie 2.0 gebruiken voor zowel de Informatieplicht als de EED. | G | C | Ruimteverwarming | x
|  |  | G | D | Ruimteventilatie | x
|  |  | G | E | Warm tapwater | x
|  |  | G | F | Binnenverlichting | x
|  |  | G | G | Buitenverlichting | x
|  |  | G | H | Zonnepanelen
Deze publicatie is opgesteld door Milieuplatform Zorgsector (2023) in samenwerking met Stichting Stimular en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Deze publicatie is vrij te gebruiken en delen, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. MPZ onthoudt zich van verantwoordelijkheid omtrent gebruik.
TOELICHTING
3 GROOTSTE WIJZIGINGEN
KOPPELING CO2-TOOL

## Wijzigingenoverzicht
Type | Nieuwe EML Code | Categorie | Omschrijving nieuwe maatregel | Evt. toelichting | Oude EML Code | Omschrijving oude maatregel | Moment (ZM/NM) | Nieuwe maatregel direct uitvoeren? (ZM) | Onze conclusie wijziging | Ecomische randvoorwaarden van oude maatregel | Economische randvoorwaarden van nieuwe maatregel | Technische randvoorwaarden van oude maatregel | Technische randvoorwaarden van nieuwe maatregel | Meer info database Stichting Stimular
Aanvullend | FA1 | Perslucht | Vergroot de persluchtbuffer. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vergroot-persluchtbuffer/
Aanvullend | FA2 | Perslucht | Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/een-afsluiter-per-gebruiker-of-gebruikersgroep/
Aanvullend | FA3 | Perslucht | Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/flow-drukregelaar-in-het-persluchtnet/
Aanvullend | FA4 | Perslucht | Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. |  | FE2 | Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken. | ZM | Ja | Aangescherpt: zowel op economische als technische randvoorwaarden. | Energieverbruik compressor is minimaal 65.000 kWh per jaar. Elektriciteitsverbruik van de inrichting is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. | Opening in gevel is mogelijk binnen een afstand van 3 meter. | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. | https://www.stimular.nl/maatregelen/koele-aanzuiglucht-voor-compressor/
Aanvullend | FA5 | Perslucht | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. |  | FE4 | Persluchtgebruik bij blazen beperken. | ZM | Ja | Maatregel is iets verbreed. Economische randvoorwaarde is versoepeld. | Bedrijfstijd blaaspistool of blaasmondje is minimaal 250 uur per jaar. | Zelfstandig moment: bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. | Niet van toepassing. | Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. | https://www.stimular.nl/maatregelen/hr-blaaspistool-of-stofzuiger/
Aanvullend | FA6 | Perslucht | Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-pneumatische-door-elektrische-apparaten/
Aanvullend | FA7 | Perslucht | Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van een persluchtcompressor | waarschijnlijk zelden van toepassing |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-perslucht-door-blower-voor-het-droogblazen/
Aanvullend | FA8 | Perslucht | Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-regelklepbediening-op-perslucht-door-elektrische-aandrijving/
Aanvullend | FB1 | Stoom | Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/verlaag-de-druk-van-de-stoomketel/
Aanvullend | FB2 | Stoom | Gebruik een economiser om warmte uit rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. |  | FA6 a | Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken. Techniek: Economizer. | ZM | Ja | Randvoorwaarden versoepeld. | Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar. Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. | Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een warmteterugwinsysteem in te bouwen. | De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. | https://www.stimular.nl/maatregelen/win-warmte-terug-uit-rookgas-van-stoomketel/
Aanvullend | FB3 | Stoom | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. |  | FA6 b | Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken. Techniek: Rookgascondensor. | ZM | Ja | Economische randvoorwaarde verscherpt. Technische randvoorwaarde veranderd. | Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar. Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3. | Niet van toepassing. | Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een warmteterugwinsysteem in te bouwen. | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. | https://www.stimular.nl/maatregelen/win-warmte-terug-uit-rookgas-van-stoomketel/
Aanvullend | FB4 | Stoom | Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming. |  | FA11 | Stoom als medium voor ruimteverwarming vervangen. | NM | Ja | Economische randvoorwaarde verscherpt. Technische randvoorwaarde veranderd. In nieuwe EM wordt techniek vrijgelaten. | Energieverbruik ruimteverwarming is minimaal 200.000 kWhthermisch per jaar. Aansluitpunt voor gas is aanwezig binnen 50 meter van te verwarmen ruimte. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Er is een aansluitpunt voor gas binnen 50 m van de te verwarmen ruimte. Huidige constructie en elektriciteitsaansluiting kunnen hergebruikt (dus 1-op-1 vervanging van huidige heaters). Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof) in de ruimte. De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd. | https://www.stimular.nl/maatregelen/kies-alternatief-voor-stoom/
Aanvullend | FB5 | Stoom | Isoleer ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-ongeisoleerde-warme-delen-stoomketel/
Aanvullend | FB6 | Stoom | Isoleer stoomleidingen en appendages. |  | FF1 | Warmteverlies stoominstallatie beperken. | ZM | Ja | Verscherpt en uitgebreid. Er is nu EM op warme delen vd ketel (FB5) en leidingen en appendages (FB6). | Bedrijfstijd van stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar. | Niet van toepassing. | Isoleer deze machines niet als leverancier een goede werking van het proces niet meer garandeert. Bij stoomgebruikers zijn machinedelen soms bewust ongeïsoleerd om juiste stoomcondities in het productieproces te kunnen garanderen. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-stoomnet-condensaatnet-en-warmwaternet-overal/
Aanvullend | FB7 | Stoom | Pas een reverse osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren. |  | FF3 | Verbeteren van de kwaliteit van het ketelvoedingswater. | ZM | Ja | Verscherpt, mits voldoende ruimte voor installatie | Stoominstallatie is volcontinu in bedrijf. Gasverbruik is minder dan 170.000 m3per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. | https://www.stimular.nl/maatregelen/omgekeerde-osmose-van-ketelvoedingswater/
Aanvullend | FB8 | Stoom | Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water. |  | FA5 a en b | Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken. A)ontspanningsvat toepassen waarin spuiwater in druk wordt verlaagd. B) warmtewisselaar toepassen. | ZM | Ja | Randvoorwaarden veranderd. | Energieverbruik stoominstallatie is minimaal 4.500 MWhthermisch per jaar. Minimaal 50% van voedingswater bestaat uit vers suppletiewater. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | a) Stoomvrager is aanwezig die met discontinu aanbod van ontspanningsstoom kan worden gevoed (veelal de ontgasser). b) Warmtevrager is aanwezig die met discontinu aanbod van warmte uit spuiwater kan worden gevoed (veelal suppletiewater). | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | https://www.stimular.nl/maatregelen/warmtewisselaar-bij-heetwaterproces/
Basis | FC1 | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Niet van toepassing. Gaat over aandrijvingen van machines.
Basis | FC2 | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling op pompen toe. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/frequentieregeling-toerenregeling-pompen/
Basis | FC3 | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/capaciteitsregeling-compressor-koelinstallatie/ en https://www.stimular.nl/maatregelen/optimale-regeling-van-de-compressor-van-het-persluchtsysteem/
Basis | FC4 | Aandrijvingen | Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger. |  | FM1 | Energiezuinige motoren toepassen. | NM | Nee | Nu ook IE2 met frequentieregelaar vervangen door betere versie | De motor heeft minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar. | Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-elektromotor/
Basis | FC5 | Aandrijvingen | Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger. |  | FM1 | Energiezuinige motoren toepassen. | NM | Nee | Nu ook IE3 vervangen door betere versie | De motor heeft minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar. | Natuurlijk moment: bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-elektromotor/
Basis | FD 1 | Productkoeling | Gebruik een alternatief voor elektrische verwarming aan de binnenzijde van de glazen deur van een verticaal vriesmeubel. | Niet van toepassing. Gaat over vriesmeubel. In care alleen verticale koelmeubelen met glazen deuren.
Basis | FD 2 | Productkoeling | Plaats deuren voor verticale koelmeubels. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/permanente-afdekking-koel-en-vriesmeubelen/
Basis | FD 3 | Productkoeling | Pas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Niet van toepassing. Gaat om een semi-verticaal koelmeubel. In care alleen verticale koelmeubelen.
Basis | FD 4 | Productkoeling | Pas dagafdekking op horizontale vriesmeubels. | Niet van toepassing. Gaat om een semi-verticaal koelmeubel. In care alleen koelmeubelen.
Basis | FD 5 | Productkoeling | Isoleer koel- en vriesleidingen. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-koelleidingen/
Basis | FD 6 | Productkoeling | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. |  | FB1 | Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken. | ZM | Ja | weinig veranderd: waarborging temperatuursgrens toegevoegd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken. | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. | https://www.stimular.nl/maatregelen/koppel-ventilator-koel-en-vriescel-aan-de-deur/
Basis | FD 7 | Productkoeling | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-koel-en-vriescellen/
Basis | FD 8 | Productkoeling | Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren. | Niet van toepassing. Gaat over koelcel van ten minste 100 m2.
Basis | FD 9 | Productkoeling | Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | Niet van toepassing. Gaat over specifieke koelcel.
Basis | FD10 | Productkoeling | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/koele-aanzuiglucht-voor-koelcompressor/
Basis | FD11 | Productkoeling | Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/regel-condensordruk-van-koel-en-vriesinstallaties-met-de-seizoenswisselingen/
Basis | FD12 | Productkoeling | Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie. | Niet van toepassing, minstens 50 gemiddelde koelcellen op 1 koelinstallatie.
Basis | FD13 | Productkoeling | Pas een dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Niet van toepassing. Gaat om een semi-verticaal koelmeubel. In care alleen koelmeubelen.
Basis | FD14 | Productkoeling | Plaats LED-armaturen in koelcellen. |  | FC3 | Energiezuinige lampen in koelcel toepassen. | NM | Nee | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/minimaliseer-warmtebronnen-in-koel-en-vriescellen/
Basis | FD15 | Productkoeling | Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie. |  | FC2 | Beperken van ijsvorming op de verdamper(s). | NM | Nee | Geen veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/voorkom-dat-ijs-de-verdamper-isoleert/
Basis | FE1 | Grootkeuken-apparatuur | Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie. |  | FD2 | Een infrarood salamander met aan/uit of tijd schakelaar wordt ingezet voor het verwarmen of grillen van producten. | NM | Ja | Aangescherpt: was voor NM, nu voor ZM. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/automatische-detectie-voor-salamander/
Basis | FE2 | Grootkeuken-apparatuur | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/hotfill-vaatwasser-wasmachine/
Basis | FE3 | Grootkeuken-apparatuur | Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/dubbelwandige-vaatwasser/
Basis | FE4 | Grootkeuken-apparatuur | Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/laagdebiet-afzuigkap/
Basis | FE5 | Grootkeuken-apparatuur | Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/elektrisch-frituurtoestel-ipv-gasgestookt/
Basis | FE6 | Grootkeuken-apparatuur | Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/elektrische-combisteamer-ipv-gasgestookte/
Niet opgenomen | FF | Ovens | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Basis | FG1 | Terreinverlichting | Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is. |  | GE3 b | Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen. Techniek: Schemer- en tijdschakelaars. | ZM | Ja | Aangescherpt: was op ZM verplicht vanaf 50 armaturen, nu geen randvoorwaarden genoemd. | Buitenverlichting is in de nacht minimaal 6 uur uit. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | https://www.stimular.nl/maatregelen/schakel-buitenverlichting-op-schemerschakelaar-en-bewegingssensor/
Basis | FG2 | Terreinverlichting | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn. |  | GE3 a | Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen. Techniek: Bewegingssensoten, schemer- en tijdschakelaars. | ZM | Ja | Aangescherpt: was op ZM verplicht vanaf 50 armaturen, nu geen randvoorwaarden genoemd. | Buitenverlichting is in de nacht minimaal 6 uur uit. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | https://www.stimular.nl/maatregelen/schakel-buitenverlichting-op-schemerschakelaar-en-bewegingssensor/
Basis | FG3 | Terreinverlichting | Plaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld. | Niet van toepassing. Gaat over sportveldverlichting.
Basis | FG4 | Terreinverlichting | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen. |  | GE5 b | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. Uitgangssituatie: b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Nee | Aangescherpt: ging alleen over hogedrukkwiklampen, nu meerdere lamptypes mét armaturen. | a)niet van toepassing b) Aantal branduren is minimaal 4.000 uur per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-buitenverlichting/
Basis | FG5 | Terreinverlichting | Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. |  | GE5 b | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. Uitgangssituatie: b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Nee | Aangescherpt: ging alleen over hogedrukkwiklampen, nu meerdere lamptypes mét armaturen. | Aantal branduren is minimaal 4.000 uur per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-buitenverlichting/
Aanvullend | FH1 | Zwembad | Vervang in bestaande kozijnen en ramen in de zwembadruimte het enkelglas door HR++ glas. |  | GB4 b | Warmteverlies via beglazing zwembadruimte beperken. Uitgangssituatie enkele beglazing. | NM | Ja | Verscherpt: nu direct uitvoeren als nieuw glas in kozijnen past. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. | https://www.stimular.nl/maatregelen/dubbel-glas-en-hr-glas/
Aanvullend | FH2 | Zwembad | Pas isolatie toe op ongeïsoleerde zwembadwaterleidingen in een zwembad. |  | FL3 | Warmteverlies zwembadwater via leidingen beperken. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | (Aanvoer)leidingen zijn eenvoudig bereikbaar. | De leidingen zijn goed bereikbaar. De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-leidingen-zwembad/
Aanvullend | FH3 | Zwembad | Dek het zwembad af met zwembadafdekking buiten de openingstijden. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/dek-zwem-en-therapie-bad-na-gebruik-af/
Aanvullend | FH4 | Zwembad | Plaats een glijbaanafsluiter op de uitgang van de waterglijbaan, die deels buiten de gebouwschil loopt. | Niet van toepassing.
Aanvullend | FH5 | Zwembad | Isoleer de wanden van het zwembassin. |  | FL2 | Warmteverlies via wanden bassin beperken. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. Niet verplicht als wanden in warme of onbereikbare ruimte liggen | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-bassinwanden-zwembad/
Aanvullend | FH6 | Zwembad | Win warmte terug uit het spoelwater door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer. |  | FL4 | Warmteverlies via spoelwater beperken. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Spoelwaterbufferkelder van tenminste 55 m` is aanwezig. | Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³. | https://www.stimular.nl/maatregelen/win-warmte-terug-uit-spoelwater-zwembad/
Aanvullend | FH7 | Zwembad | Pas een HR-ketel toe voor zwembadwaterverwarming. |  | GD2 | Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | NM | Ja | Aangescherpt: nu verplicht op ZM | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/hr-ketel/
Aanvullend | FH8 | Zwembad | Verbeter de isolatie van het dak van het zwembad. |  | GB3 | Warmteverlies van zwembadruimte via dak beperken. | NM | Nee | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-plat-dak/
Aanvullend | FH9 | Zwembad | Pas een efficiënte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad. |  | GC5 | Warmteverlies via ventilatielucht beperken. Techniek: Kruisstroomwisselaar. | NM | Nee | Geen/weinig veranderingen. Technisch wat versoepeld. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | c) Gezamenlijke opstellingsruimte van meerdere luchtbehandelingskasten in een technische ruimte. | De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen. | https://www.stimular.nl/maatregelen/win-warmte-terug-uit-ventilatielucht-zwembad/
Basis | FI1 | Serverruimte | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. |  | FJ1 | Inzet van fysieke servers in serverruimten beperken. | NM | Ja | Aangescherpt: was voor NM, nu voor ZM. De economische randvoorwaarde van 5 kW staat nu benoemd bij 'huidige situatie'. | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. | https://www.stimular.nl/maatregelen/virtualisatie-van-servers/
Basis | FI2 | Serverruimte | Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers. |  | FJ6 | Inzet van servers in serverruimten afstemmen op de vraag. | ZM | Ja | De economische randvoorwaarde van 5 kW staat nu benoemd bij 'huidige situatie'. | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. | https://www.stimular.nl/maatregelen/powermanagement-op-servers/
Basis | FI3 | Serverruimte | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinig-uninterrupted-power-system-ups-in-serverruimte/
Basis | FI4 | Serverruimte | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. |  | FJ2a | Vrije koeling in serverruimten toepassen om bedrijfstijd van koelinstallatie te beperken. Uitgangssituatie: a) Airconditioning of DX- (directe expansie) koeling … | ZM | Nee | Versoepeld: was voor ZM, nu voor NM. De economische randvoorwaarde van 5 kW staat nu benoemd bij 'huidige situatie'. | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | Bouwkundig moet het mogelijk zijn. Bv Het dak moet het gewicht van het systeem voor vrije koeling kunnen dragen en er moet ruimte zijn voor luchtkanalen en overige installaties. | Serverruimte grenst met ten minste één zijde aan buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. Aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die de installaties kan vervuilen of schaden, indien dit wel geval moet er filterinstallatie geplaatst kunnen worden. Opgestelde vermogen in serverruimte is ten minste 5 kW. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vrije-koeling-serverruimte/
Basis | FI5 | Serverruimte | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. |  | FJ3 | Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen. | NM | Nee | De economische randvoorwaarde van 5 kW staat nu benoemd bij 'huidige situatie'. | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-koelmachine-voor-koeling-serverruimte/
Basis | FI6 | Serverruimte | Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal. |  | FJ4 | Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken. | ZM | Ja | Aangescherpt: alle randvoorwaarden zijn vervallen. | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/warme-en-koude-gangen-in-serverruimtes/
Basis | FJ1 | Roltrap | Pas aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of met onderbrekende roltrapbesturing toe. |  | FH1 | Energiezuinige roltrapbesturing toepassen. | NM | Ja | Aangescherpt: was voor NM, nu voor ZM bij 3.600 bedrijfsuren. | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar. | Niet van toepassing. | De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbodsafhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/roltrapbesturing/
Basis | FK1 | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/zonnepanelen/
Basis | GA1 | Energiebeheersysteem | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. |  | GA1 a, b en c | Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). | ZM | Ja | Versoepeld: de koppeling met GBS is niet meer verplicht. | a) Voor het bedoelde gebouw geldt: - Jaarlijks warmteverbruik is meer dan 25.000 m3(a.e.); of - Jaarlijks elektriciteitsverbruik is meer dan 88.000 kWh; of - Een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2. b) Voor het bedoelde gebouw geldt: - Jaarlijks warmteverbr. is meer dan 75.000 m3(a.e.); of - Jaarlijks elektriciteitsverbruik meer dan 265.000 kWh; of - Een bruto vloeroppervlakte van meer dan 4.400 m2. c) Voor het bedoelde gebouw geldt: - Jaarlijks warmteverbruik is meer dan 170.000 m3 (a.e.); of - Jaarlijks elektriciteitsverbruik is meer dan 1.000.000 kWh; of - Een bruto vloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/registreer-analyseer-en-verminder-energieverbruik/
Basis | GB1 | Isolatie van de schil | Isoleer spouwmuren van gebouwen. |  | GB1 | Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. | ZM | Ja | Versoepeld: nu alleen erkende maatregel als geen steiger nodig is. |  | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. |  | Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie. Er is i.h.k.v. Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten nodig. Maatregel is n.v.t. bij winkels en overige gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd worden, omdat er veel warmte vrijkomt door de aanwezige processen en/of apparatuur. Indien gebouw monument is, wordt monumentale status niet door de maatregel aangetast. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-spouwmuur/
Basis | GB2 | Isolatie van de schil | Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking). |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-plat-dak/
Basis | GB3 | Isolatie van de schil | Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. | Niet van toepassing. Gaat om overheaddeuren die minimaal 1 uur per dag open staan.
Basis | GB4 | Isolatie van de schil | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-plat-dak/
Basis | GB5 | Isolatie van de schil | Vervang in bestaande kozijnen het enkelglas door HR++ glas. | Was in de zorg alleen verplicht voor zwembaden, nu ook voor andere . |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/dubbel-glas-en-hr-glas/
Basis | GB6 | Isolatie van de schil | Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas. | Was in de zorg alleen verplicht voor zwembaden, nu ook voor andere . |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/dubbel-glas-en-hr-glas/
Basis | GB7 | Isolatie van de schil | Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. | Niet van toepassing. Gaat om vrachtwagendocking.
Basis | GB8 | Isolatie van de schil | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Niet van toepassing. Gaat over overheaddeuren.
Basis | GC1 | Ruimteverwarming | Pas een klokregeling toe en regel deze in. |  | FA10 a en b | Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/tijdschakelklok-voor-ruimteverwarming/
Basis | GC2 | Ruimteverwarming | Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/hybride-bivalente-warmtepomp/
Basis | GC3 | Ruimteverwarming | Pas een weersafhankelijke regeling toe. |  | FA1 | Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. Technisch versoepeld. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Weersafhankelijke regeling toepassen op cv-groepen als dit op ketels onmogelijk is door warmtapwatervoorzieningen. | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | https://www.stimular.nl/maatregelen/weersafhankelijke-regeling-op-de-cv-ketel/
Basis | GC4 | Ruimteverwarming | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes |  | GD1 | Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken. | ZM | Ja | Aangescherpt: randwoorwaarden gasverbruik en bedrijfstijd zijn vervallen. | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per jaar. | Niet van toepassing. | In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-leidingen/ en https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-appendages/
Basis | GC5 | Ruimteverwarming | Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. |  | GC8 | Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte nodig is. | ZM | Ja | Aangescherpt: was voor ZM vanaf 2.700 uur, nu geen minimum bedrijfsuren. | Temperatuur kanaal is minimaal 10°C hoger dan omgevingstemperatuur. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-ventilatiekanalen/
Basis | GC6 | Ruimteverwarming | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. |  | GD3 | Temperatuur per ruimte naregelen. | ZM | Nee | Versoepeld: was voor ZM, nu voor NM. |  | Niet van toepassing. | Het regelelement van de radiator beschikt over een motorbediende afsluitklep. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/thermostatische-radiatorkranen-of-ruimtethermostaten/
Basis | GC7 | Ruimteverwarming | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/frequentiegeregelde-cv-pomp/
Basis | GC8 | Ruimteverwarming | Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. | waarschijnlijk zelden van toepassing |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/hr-luchtverwarmer-in-hoge-ruimten-en-hallen/
Basis | GD1 | Ruimteventilatie | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. |  | GC2 | Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/ventilatie-uit-buiten-gebruikstijden/
Basis | GD2 | Ruimteventilatie | Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem. |  | GC4 a | Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht. Techniek: Twincoilsysteem. | ZM | Ja | Geen/weinig veranderingen, mits installatie past. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | https://www.stimular.nl/maatregelen//
Basis | GD3 | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger |  | GC1 | Energiezuinige ventilator toepassen. | ZM | Ja | Aangescherpt: meer elektromotoren moeten vervangen worden, en vervanging voor IE4 i.p.v. IE3. | Jaarlijks minimaal 1.825 draaiuren. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar. | Niet van toepassing. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-elektromotor/
Basis | GD4 | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-indirect-gedreven-slakkehuisventilatoren
Basis | GD5 | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-indirect-gedreven-slakkehuisventilatoren
Basis | GD6 | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-indirect-gedreven-slakkehuisventilatoren
Basis | GD7 | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. |  | GC1 | Energiezuinige ventilator toepassen. | ZM | Nee | Aangescherpt: meer elektromotoren moeten vervangen worden, en vervanging voor IE4 i.p.v. IE3. | Jaarlijks minimaal 1.825 draaiuren. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/energiezuinige-elektromotor/
Basis | GE1 | Warm tapwater | Isoleer warmwaterleidingen en appendages. |  | GD1 | Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken. | ZM | Ja | Aangescherpt: randwoorwaarden gasverbruik en bedrijfstijd zijn vervallen. | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per jaar. | Niet van toepassing. | In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren. | De leidingen zijn goed bereikbaar. | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-leidingen/ en https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-appendages/
Basis | GE2 | Warm tapwater | Gebruik waterbesparende douchekoppen. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/waterbesparende-douchekop-of-doorstroombegrenzer/
Basis | GE3 | Warm tapwater | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. |  | FA4 | Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen. | ZM | Nee | Versoepeld: was voor ZM, nu voor NM. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/hr-ketel/
Basis | GF 1 | Binnenverlichting | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/ruimte-leeg-licht-uit-door-sensor/ en https://www.stimular.nl/maatregelen/veegschakeling-op-verlichting/
Basis | GF 2 | Binnenverlichting | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. |  | GE1 a | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: armaturen met conventionele TL zijn aanwezig | ZM | Ja | Versoepeld: aantal branduren is verhoogd. | Aantal branduren is minimaal 1.200 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-tl-verlichting/
Basis | GF 3 | Binnenverlichting | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-tl-verlichting/
Basis | GF 4 | Binnenverlichting | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. |  | GE1 b | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: PL-lampen. | ZM | Ja | Aangescherpt m.b.t. spaarlampen: aantal branduren is verlaagd. | Aantal branduren is minimaal 2.000 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-pl-lamp-door-led-lamp/
Basis | GF 4 | Binnenverlichting | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. |  | GE7 a | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen of gloeilampen zijn aanwezig | ZM | Ja | Versoepeld: nu branduren (wel heel weinig) | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-gloeilamp/
Basis | GF 4 | Binnenverlichting | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. |  | GE7 a | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen of gloeilampen zijn aanwezig | ZM | Ja | Versoepeld: nu met branduren (wel heel weinig) | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-halogeenlamp/
Basis | GF 5 | Binnenverlichting | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. |  | GE7 b | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Ja | Aangscherpt: ging alleen om hogedrukkwiklampen, nu alles soorten gasontlading. | Aantal branduren is minimaal 4.000 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-gasontladingslamp/
Basis | GF 6 | Binnenverlichting | Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. |  | GE1 a | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: armaturen met conventionele TL zijn aanwezig | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Aantal branduren is minimaal 1.200 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-tl-verlichting/
Basis | GF 7 | Binnenverlichting | Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. |  | GE1 b | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: PL-lampen. | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Aantal branduren is minimaal 2.000 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-pl-lamp-door-led-lamp/
Basis | GF 8 | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. |  | GE1 b | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: PL-lampen. | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Aantal branduren is minimaal 2.000 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-pl-lamp-door-led-lamp/
Basis | GF 9 | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. |  | GE7 a | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen of gloeilampen zijn aanwezig | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-halogeenlamp/
Basis | GF10 | Binnenverlichting | Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. |  | GE7 a | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen of gloeilampen zijn aanwezig | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-halogeenlamp/
Basis | GF11 | Binnenverlichting | Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. |  | GE7 a | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen of gloeilampen zijn aanwezig | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.200 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-halogeenlamp/
Basis | GF12 | Binnenverlichting | Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. |  | GE7 b | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Ja | Aangscherpt: ging alleen om hogedrukkwiklampen, nu alles soorten gasontlading armaturen. | Aantal branduren is minimaal 4.000 uur per jaar. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-gasontladingslamp/
Basis | GF13 | Binnenverlichting | Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. |  | GE7 b | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. Uitgangssituatie: Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Nee | Aangscherpt: ging alleen om hogedrukkwiklampen, nu alles soorten gasontlading mét armaturen. | Aantal branduren is minimaal 4.000 uur per jaar. | Niet van toepassing. | Technische staat van de armaturen moet voldoende zijn. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-gasontladingslamp/
Basis | GF14 | Binnenverlichting | Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. |  | GE1 a | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. Uitgangssituatie: Conventionele TL. | ZM | Ja | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Aantal branduren is minimaal 1.200 uur per jaar. | Niet van toepassing. | De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-tl-verlichting/
Basis | GF15 | Binnenverlichting | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen. |  | GE8 | Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken. | NM | Nee | Geen/weinig veranderingen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/led-noodverlichting/
Basis | GG1 | Buitenverlichting | Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. |  | GE5 | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. | ZM | Nee | Aangescherpt: ging niet over dit type lampen. |  | Niet van toepassing. |  | De verlichting hoeft om veiligheidsredenen niet de gehele nacht aan te blijven. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-tl-verlichting/
Basis | GG2 | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. |  | GE5 a | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. Uitgangssituatie: Halogeenlampen en/of halogeen breedstralers zijn aanwezig | ZM | Nee | Aangescherpt: ging over lampen, nu armaturen | Halogeenlampen en/of halogeen breedstralers zijn aanwezig | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-halogeenlamp/
Basis | GG3 | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen. |  | GE5 | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. | ZM | Nee | Aangescherpt: ging niet over dit type lampen. |  | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-pl-lamp-door-led-lamp/
Basis | GG4 | Buitenverlichting | Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. |  | GE5 b | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. Uitgangssituatie: b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | ZM | Nee | Aangescherpt: ging alleen over hogedrukkwiklampen, nu meerdere lamptypes mét armaturen. | a) Halogeenlampen en/of halogeen breedstralers zijn aanwezig. b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | https://www.stimular.nl/maatregelen/vervang-gasontladingslamp/
Basis | GH1 | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. | nb. Deze maatregel staat twee keer in de lijst (zie FK1) |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/zonnepanelen/
Niet opgenomen | PA | Natlakspuitcabines | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Niet opgenomen | PB | Drogen | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Niet opgenomen | PC | Procesbaden | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Aanvullend | PD1 | Procesapparatuur | Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur. | Niet van toepassing. Dit gaat om de procesparameters van procesapparatuur
Aanvullend | PD2 | Procesapparatuur | Zuig warme lucht af bij grote warmteproducerende apparaten zodat de ruimte minder hoeft te worden gekoeld. | Niet van toepassing. Dit gaat om warmteproducerende installaties
Aanvullend | PD3 | Procesapparatuur | Regel het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. | Niet van toepassing. Dit gaat om droog- of moffelovens.
Aanvullend | PD4 | Procesapparatuur | Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/goede-oplader-en-batterij-voor-elektrische-palletwagens-en-heftrucks/
Aanvullend | PD5 | Procesapparatuur | Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in. | Niet van toepassing: snipperafzuiging.
Aanvullend | PD6 | Procesapparatuur | Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator van de centrale stofafzuiging. | Niet van toepassing: centrale stofafzuiging met veel bedrijfsuren.
Aanvullend | PD7 | Procesapparatuur | Plaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen. | Niet van toepassing: centrale stofafzuiging met veel bedrijfsuren.
Aanvullend | PD8 | Procesapparatuur | Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken. | waarschijnlijk zelden van toepassing |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/frequentiegeregelde-vacuumpomp/
Aanvullend | PD9 | Procesapparatuur | Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | zie LED
Aanvullend | PE1 | Proceswarmte | Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. | Niet van toepassing. Dit gaat om een warmtewisselaar
Aanvullend | PE2 | Proceswarmte | Isoleer warme productleidingen en appendages. | Niet van toepassing. Dit gaat om productleidingen en appendages.
Aanvullend | PE3 | Proceswarmte | Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/isoleer-autoclaaf/
Aanvullend | PE4 | Proceswarmte | Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks. | Niet van toepassing.
Aanvullend | PE5 | Proceswarmte | Pas een elektrische verwarmingsmantel toe voor IBC containers. | Niet van toepassing.
Aanvullend | PE6 | Proceswarmte | Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. | Niet van toepassing.
Aanvullend | PE7 | Proceswarmte | Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. | Niet van toepassing.
Aanvullend | PE8 | Proceswarmte | Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. | Niet van toepassing.
Niet opgenomen | PF | Proceskoeling | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Niet opgenomen | PG | Veehouderijen | Deze hele categorie is niet van toepassing in de care
Aanvullend | PH1 | Datacentrum | Stel een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers. |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/verhoog-binnentemperatuur-in-serverruimte/
Aanvullend | PH2 | Datacentrum | Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. |  | FJ5 a en b | Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimten beperken. | ZM | Ja | Randvoorwaarden veranderd: economisch aangescherpt, technisch versoepel.d | Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. | https://www.stimular.nl/maatregelen/beperk-toerental-ventilatoren-zaalkoelers-serverruimte/
Aanvullend | PH3 | Datacentrum | Pas vrije koeling in datacenter toe om bedrijfstijd van de compressiekoelinstallatie te beperken. |  |  |  |  | Nee | [5 empty] | https://www.stimular.nl/maatregelen/vrije-koeling-datacenter/
OUDE EML ZORG (2019)
NIEUWE EML (2023)
WIJZIGINGEN
Note on L61: Judith de Bree (Stimular): M.u.v. GC5 b en c. Deze opties zijn verplicht op ZM wanneer aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3.
Note on L142: Judith de Bree (Stimular): M.u.v. van FJ5 b, deze optie is alleen verplicht op NM.

## Extra overzicht verlichting
Basis of aanvullend? | Nieuwe EML Code | Waar? | Soort Lamp | Alleen lamp vervangen? | Bij vervanging van lamp én armatuur: Alle of alleen specifieke armaturen? | Direct uitvoerbaar? | Vanaf aantal branduren?
Basis | GF5 | Binnen | gasontladingslampen | Ja |  | Ja | 1000
Basis | GF12 | Binnen | gasontladingslampen |  | railspots (gebruik bestaande rails) | Ja | 5200
Aanvullend | GF12 | Binnen | gasontladingslampen |  | railspots (gebruik bestaande rails) |  | 2000
Aanvullend | GF13 | Binnen | gasontladingslampen |  | pendelarmaturen en opbouwarmaturen
Aanvullend | GF4 | Binnen | gloeilampen | Ja |  | Ja | 600
Aanvullend | GF4 | Binnen | halogeenlampen | Ja |  | Ja | 600
Aanvullend | GF11 | Binnen | halogeenlampen |  | railspots (gebruik bestaande rails) | Ja | 3200
Basis | GF10 | Binnen | halogeenlampen |  | spots | Ja | 2400
Basis | GF9 | Binnen | halogeenlampen |  | wandarmaturen | Ja | 1100
| GF4 | Binnen | spaarlampen | Ja |  | Ja | 600
| GF8 | Binnen | spaarlampen |  | wandarmaturen | Ja | 3600
Basis | GF7 | Binnen | spaarlampen |  | plafondspots | Ja | 3300
Basis | GF15 | Binnen | spaarlampen |  | vluchtwegsignaleringsarmaturen
Basis | GF3 | Binnen | TL5-buizen | Ja |  | Ja | 6100
Aanvullend | GF2 | Binnen | TL8-buizen | Ja |  | Ja | 1600
| GF6 | Binnen | TL8-buizen |  | montagebalken en lichtlijnen | Ja | 3100
| GF14 | Binnen | TL8-buizen |  | ingebouwde plafondarmaturen | Ja
| GF15 | Binnen | TL-buizen |  | vluchtwegsignaleringsarmaturen
| GG4 | Buiten | gasontladingslampen |  | alle
| GG2 | Buiten | halogeenlampen |  | wandarmaturen
Aanvullend | GG3 | Buiten | spaarlampen |  | wandarmaturen
| GG1 | Buiten | TL8-buizen |  | alleen verlichting die om veiligheidsredenen niet hele nacht aan hoeft
Aanvullend | FD14 | Productkoeling | TL8- en TL5-buizen
Aanvullend | FG5 | Terrein | gasontladingslampen |  | armaturen zonder mast
Basis | FG4 | Terrein | gasontladingslampen |  | armaturen op een lichtmast (gebruik bestaande mast)
Basis | FG4 | Terrein | spaarlampen |  | armaturen op een lichtmast (gebruik bestaande mast)
Extra overzicht verlichtingsmaatregelen

## Vervallen erkende maatregelen
Voor de maatregelen in deze lijst zijn geennieuwe erkende maatregelen opgesteld.
Basis of aanvullend? | Code | Omschrijving maatregel | Direct uitvoerbaar? (zelfstandig moment) | Ecomische randvoorwaarden OUD | Economische randvoorwaarden NIEUW | Technische randvoorwaarden OUD | Technische randvoorwaarden NIEUW | Opmerkingen
Basis | FA2 | Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
Basis | FA3 a en b | Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | [5 empty] | Deze maatregel is er nu alleen nog voor ketel bij een opslagvat.
Aanvullend | FA6 c | Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken. Techniek: Luvo.
Aanvullend | FA7 | Stoom energiezuinig produceren door warmere verbrandingslucht toevoer aan de branderventilator.
Aanvullend | FA8 a en b | Luchtovermaat stoomketel beperken.
Aanvullend | FA9 | Energiezuinige aardgasgestookte ventilatorbrander toepassen bij stoominstallatie.
Basis | FC1 | Branden van verlichting in koel- en vriescel beperken. | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder GF1 valt.
Basis | FD1 | Het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperken.
| FE1 | Nullasturen persluchtcompressoren beperken.
| FE3 | Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.
| FE5 | Aanstaan persluchtsysteem beperken.
| FF2 a, b en c | Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken.
Basis | FG1 a en b | Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is.
Basis | FG2 a en b | Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder de diverse verlichtingsmaatregelen valt.
Basis | FI1 | Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.
Aanvullend | FK1 | Energiezuinige uninterrupted system (UPS) toepassen.
Aanvullend | FL1 a en b | Energieverbruik pompen beperken.
Aanvullend | GB2 | Warmteverlies via spouwmuur van de zwembadruimte beperken. | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder GB1 valt.
Aanvullend | GB4 a | Warmteverlies via beglazing zwembadruimte beperken. Uitgangssituatie dubbel glas. | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder GB6 valt.
Basis | GC3 | Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet.
Basis | GC4 b | Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht. Techniek: Warmtewiel.
Basis | GC4 c | Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht. Techniek: Tegenstroom warmtewisselaar.
Aanvullend | GC6 a en b | Verlies warmte via ventilatielucht beperken. Techniek: Recirculeren.
Basis | GE2 | bestond niet.
Basis | GE4 | Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder 'buitenverlichting' valt, zie categorie GG op het tabblad wijzigingenoverzicht.
Basis | GE6 a en b | Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken. | [5 empty] | We gaan ervanuit dat dit nu onder 'buitenverlichting' valt, zie categorie GG op het tabblad wijzigingenoverzicht.
OUDE EML ZORG (2019)